## Foglio1 (2)
| b1 | 12.2356
| b2 | 0.2508
| b3 | -0.023149
w = theta*Av*sqrt(dp_valve)*sqrt(1000)
% | f | omega/omeganom | q m3/h | pout_val bar | pin_pump bar | Head_pump | dp_pump | pout_pump | dp_valve | w | Av
0 | 30 | 0.6 | 8.68 | 1.26 | 1.68 | 3.9669 | 38915.3267 | 2.0692 | 0.80915 | 2.4111 | 0.00026804 | head = (omega/omeganom)^2*(b[1]+ q_m3hr*(omeganom/omega)*(b[2] + b[3]*q_m3hr*(omeganom/omega)))
25 | 35 | 0.7 | 9.05 | 1.35 | 1.66 | 5.6883 | 55802.5208 | 2.218 | 0.86803 | 2.5139 | 0.00026982 | ((b[1]+ q_m3hr*(omeganom/omega)*(b[2] + b[3]*q_m3hr*(omeganom/omega))))) else (omega/omeganom)^2*(b[1]+ (qnom_inm3h_min)*(omeganom/omega)*(b[2] + b[3]*(qnom_inm3h_min)*(omeganom/omega))) "Head Characteristic equation";
50 | 40 | 0.8 | 9.41 | 1.46 | 1.65 | 7.669 | 75233.3143 | 2.4023 | 0.94233 | 2.6139 | 0.00026927 | head = dp_pump/(rhoin*g);
75 | 45 | 0.9 | 9.82 | 1.59 | 1.63 | 9.8951 | 97071.3037 | 2.6007 | 1.0107 | 2.7278 | 0.00027133
100 | 50 | 1 | 10.2 | 1.72 | 1.62 | 12.3854 | 121500.6998 | 2.835 | 1.115 | 2.8333 | 0.00026832
[10 empty] | Av | 0.00026936
[10 empty] | Kv | 9.6968
4.3343
100 | 50 | [11 empty] | 15.6034
[10 empty] | 264211.0746 | 2.6421
pressione fissa del vaso di espansione lato sorgente 1.65 bar
m_flow_nom

## Foglio1
[8 empty] | dpnom | PR01 | 2.5 | bar
Cooling valves | [9 empty] | VALVOLA RECIRCULO COOLING
TCV701 |  |  | TCV301 |  |  | TCV601
dp | 0.17 | bar | dp | 0.64 | bar | dp | 0.2 | bar |  | pin | 2.7748
Kv | 12 | m3/h | Kv | 12 | m3/h | Kv | 33 | m3/h |  | pout | 1.6755
q | 5 | m3/h | q | 9.6 | m3/h | q | 15 | m3/h |  | rhoin | 1000.1332
pin | 4.5 | bar | pin | 4.5 | bar | pin | 4.5 | bar |  | w | 2.7768
Tin | 36.7 | °C | Tin | 25 | °C | Tin | 15 | °C |  | dp | 1.0993
[10 empty] | Av | 0.00026482
[10 empty] | Kv | 9.5339