## Foglio1
speed (rad/s) | q (m3/h) |  | speed rpm | q (m3/s) | H1 | H2 | H3
314.1593 | 10 | 1 | 2500 | 0.0027778 | 4.87 |  |  |  | 4.8926 | 3.1313
314.1593 | 9 | 1 | 2500 | 0.0025 | 5.5 |  |  |  | 5.5205 | 3.5331
314.1593 | 8 | 1 | 2500 | 0.0022222 | 6.15 |  |  |  | 6.0643 | 3.8812
314.1593 | 7 | 1 | 2500 | 0.0019444 | 6.5 |  |  |  | 6.524 | 4.1753
314.1593 | 6 | 1 | 2500 | 0.0016667 | 6.92 |  |  |  | 6.8995 | 4.4157
314.1593 | 5 | 1 | 2500 | 0.0013889 | 7.17 |  |  |  | 7.1908 | 4.6021
314.1593 | 4 | 1 | 2500 | 0.0011111 | 7.36 |  |  |  | 7.3981 | 4.7348
314.1593 | 3 | 1 | 2500 | 0.00083333 | 7.5 |  |  |  | 7.5211 | 4.8135
314.1593 | 2.2 | 1 | 2500 | 0.00061111 | 7.6 |  |  |  | 7.559 | 4.8378
314.1593 | 2 | 1 | 2500 | 0.00055556 | 7.61 |  |  |  | 7.5601 | 4.8385
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.0022222 | 3.15 |  |  |  | 3.1313
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.0019444 | 3.7 |  |  |  | 3.6252
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.0016667 | 4.1 |  |  |  | 4.035
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.0013889 | 4.45 |  |  |  | 4.3606
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.0011111 | 4.61 |  |  |  | 4.6021
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.00083333 | 4.75 |  |  |  | 4.7595
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.00061111 | 4.8 |  |  |  | 4.8248
251.3274 |  | 1 | 2000 | 0.00055556 | 4.85 |  |  |  | 4.8327
188.4956 |  | 1 | 1500 | 0.0016667 | 1.75 |  |  |  | 1.7613
188.4956 |  | 1 | 1500 | 0.0013889 | 2.1 |  |  |  | 2.1213
188.4956 |  | 1 | 1500 | 0.0011111 | 2.44 |  |  |  | 2.3971
188.4956 |  | 1 | 1500 | 0.00083333 | 2.55 |  |  |  | 2.5887
188.4956 |  | 1 | 1500 | 0.00061111 | 2.6 |  |  |  | 2.6814
188.4956 |  | 1 | 1500 | 0.00055556 | 2.62 |  |  |  | 2.6962
|  |  | speed (rpm) | q (m3/s) |  | H (m)
|  |  | 2500 | 0.0027778 |  | 4.87 |  | 4.6278
|  |  | 2500 | 0.0025 |  | 5.5 |  | 4.943
|  |  | 2500 | 0.0022222 |  | 6.15 |  | 5.2583
|  |  | 2500 | 0.0019444 |  | 6.5 |  | 5.5735
|  |  | 2500 | 0.0016667 |  | 6.92 |  | 5.8887
|  |  | 2500 | 0.0013889 |  | 7.17 |  | 6.2039
|  |  | 2500 | 0.0011111 |  | 7.36 |  | 6.5192
|  |  | 2500 | 0.00083333 |  | 7.5 |  | 6.8344
|  |  | 2500 | 0.00061111 |  | 7.6 |  | 7.0866
|  |  | 2500 | 0.00055556 |  | 7.61 |  | 7.1496
|  |  | 2000 | 0.0022222 |  | 3.15 |  | 3.7022
|  |  | 2000 | 0.0019444 |  | 3.7 |  | 4.0175
|  |  | 2000 | 0.0016667 |  | 4.1 |  | 4.3327
|  |  | 2000 | 0.0013889 |  | 4.45 |  | 4.6479
|  |  | 2000 | 0.0011111 |  | 4.61 |  | 4.9632
|  |  | 2000 | 0.00083333 |  | 4.75 |  | 5.2784
|  |  | 2000 | 0.00061111 |  | 4.8 |  | 5.5306
|  |  | 2000 | 0.00055556 |  | 4.85 |  | 5.5936
|  |  | 1500 | 0.0016667 |  | 1.75 |  | 2.7767
|  |  | 1500 | 0.0013889 |  | 2.1 |  | 3.0919
|  |  | 1500 | 0.0011111 |  | 2.44 |  | 3.4071
|  |  | 1500 | 0.00083333 |  | 2.55 |  | 3.7224
|  |  | 1500 | 0.00061111 |  | 2.6 |  | 3.9746
|  |  | 1500 | 0.00055556 |  | 2.62 |  | 4.0376
B
|  |  | 5.2865e-08 | -0.068307 |  |  |  |  | 0.003112
|  |  | -0.068307 | 107001.6482 |  |  |  |  | -1134.8262

## Foglio2
q (m3/h) | q (m3/s) | eta | f | eta (50) | eta (40)
3 | 0.00083333 | 0.41 | 50 | 0.40054 | 50
4 | 0.0011111 | 0.492 | 50 | 50 | 50
5 | 0.0013889 | 0.554 | 50 | 50 | 50
6 | 0.0016667 | 0.596 | 50 | 50 | 50
7 | 0.0019444 | 0.619 | 50 | 50 | 50
7.6 | 0.0021111 | 0.625 | 50 | 50 | 50
8 | 0.0022222 | 0.622 | 50 | 50 | 50
9 | 0.0025 | 0.603 | 50 | 50 | 50
10 | 0.0027778 | 0.558 | 50 | 50 | 50
| q (m3/s) | eta (50) | eta (40)
| 0.00083333 | 0.40054
| 0.0011111 | 0.48954
| 0.0013889 | 0.55627
| 0.0016667 | 0.60074
| 0.0019444 | 0.62296
| 0.0021111 | 0.6256
| 0.0022222 | 0.62291
| 0.0025 | 0.60061
| 0.0027778 | 0.55604
q (m3/h) | q (m3/s) | eta
2 | 0.00055556 | 0.365 | 0.36403
3 | 0.00083333 | 0.475 | 0.47592
4 | 0.0011111 | 0.555 | 0.55562
5 | 0.0013889 | 0.603 | 0.60314
8 | 0.0022222 | 0.556 | 0.55259
8.6 | 0.0023889 | 0.505 | 0.50772
q (m3/h) | q (m3/s) | eta
1.6 | 0.00044444 | 0.38
2 | 0.00055556 | 0.44
3 | 0.00083333 | 0.555
3.6 | 0.001 | 0.595
4 | 0.0011111 | 0.615
5.4 | 0.0015 | 0.605
6 | 0.0016667 | 0.556
6.4 | 0.0017778 | 0.512

## Foglio3
| q | P
6.8 | 0.0018889 | 0.2
10 | 0.0027778 | 0.24
2 | 0.00055556 | 0.075
8 | 0.0022222 | 0.123

## Nominal
Valves | dp_nom | rho_nom | w_nom | Av_nom | Kv_nom | [6 empty] | Pump | Tnom | p
FCV101 | 20000 | 971.892 | 4.125 | 0.00093562 | 33.6821 | [6 empty] | P101 | 80 | 3
PR01 | 20000 | 999.147 | 8.9775 | 0.0020083 | 72.2976
Pump |  | rho_nom | g | H | dp | dp (bar) | etanom | Wnom | qnom(m3/s) | qnom(m3/h) | wnom(m3/h)
P101 |  | 971.892 | 9.81 | 10.875 | 103685.0832 | 1.0369 | 0.6 | 749 | 0.0043343 | 15.6034 | 4.2125
PR01 |  | 999.147 | 9.81 | 27.5 | 269544.8819 | 2.6954 | 0.69 | 3510 | 0.0089851 | 32.3465 | 8.9775
| etanom |  | qnom(m3/s) | Hnom | dpnom_computed | dpnom_bar | g | rhoin_computed
| 0.6 |  | 0.0041667 | 10.875 | 107856 | 1.0786 | 9.81 | 1010.9881

## P101_points
2.5 | rho
0.25 | 972
Efficiency Characteristic (no sirve)
|  | q (m3/h) | eta(%) | q (m3/s) | eta
| 1 | 5.5 | 38 | 0.0015278 | 0.38 | -124159.5242
| 2 | 7.5 | 46 | 0.0020833 | 0.46
| 3 | 10 | 53 | 0.0027778 | 0.53
| 4 | 12.5 | 58.9 | 0.0034722 | 0.589
| 5 | 15 | 59.95 | 0.0041667 | 0.5995
| 6 | 17.5 | 58.5 | 0.0048611 | 0.585
| 7 | 20 | 53.7 | 0.0055556 | 0.537
| 8 | 20.75 | 50 | 0.0057639 | 0.5
0.25 | [7 empty] | omeganom/omega
0.025 | [6 empty] | 1 | 1.25 | 1.6667
|  | Power Characteristic |  |  |  | 50 | 50 | 40 | 30
|  | q (m3/h) | P(kW) | q (m3/s) | P | linear | quadratic | quadratic | quadratic
| 1 | 5.5 | 0.52125 | 5.5 | 521.25 | 391036.7988 | -243546647.5615 | -194952596.0298 | -146300889.2797
| 2 | 7.5 | 0.575 | 7.5 | 575 | 533075.1289 | -453233252.8241 | -362743764.0988 | -272175678.2257
| 3 | 10 | 0.635 | 10 | 635 | 710623.0414 | -806184558.1729 | -645157163.2016 | -484024993.6706 | 0.1385
| 4 | 12.5 | 0.695 | 12.5 | 695 | 888170.954 | -1260072584.3781 | -1008319938.9895 | -756436341.6293 | 0.1445
| 5 | 15 | 0.749 | 15 | 749 | 1065718.8666 | -1814897331.4397 | -1452232091.4625 | -1089409722.1019
| 6 | 17.5 | 0.78125 | 17.5 | 781.25 | 1243266.7791 | -2470658799.3576 | -1976893620.6206 | -1482945135.0882
| 7 | 20 | 0.8175 | 20 | 817.5 | 1420814.6917 | -3227356988.1319 | -2582304526.4637 | -1937042580.5884
| 8 | 20.75 | 0.8225 | 20.75 | 822.5 | 1474079.0655 | -3474049105.3311 | -2779673926.6702 | -2085081410.5786
a = { 431,391174 71.019,165026 }
0.25
|  | Head Characteristic | [5 empty] | quadratic
|  | q (m3/h) | H | q (m3/s) | H(m) |  | F=50 | f=40 | f=30
| 1 | 5.5 | 13 | 5.5 | 13 |  | -9070549.8349 | -9071547.4147 | -9072544.0156
| 2 | 7.5 | 12.75 | 7.5 | 12.75 |  | -16869197.8334 | -16870556.5677 | -16871914.3231
| 3 | 10 | 12.325 | 10 | 12.325 |  | -29992704.1748 | -29994514.3522 | -29996323.5508
| 4 | 12.5 | 11.75 | 12.5 | 11.75 |  | -46866428.6753 | -46868690.2959 | -46870950.9377
| 5 | 15 | 10.875 | 15 | 10.875 |  | -67490371.3351 | -67493084.3988 | -67495796.4838
| 6 | 17.5 | 9.625 | 17.5 | 9.625 |  | -91864532.154 | -91867696.6609 | -91870860.189
| 7 | 20 | 7.875 | 20 | 7.875 |  | -119988911.1322 | -119992527.0822 | -119996142.0535
| 8 | 20.75 | 7.5 | 20.75 | 7.5 |  | -129157517.3666 | -129161268.7497 | -129165019.1538
b = { 12,235634 902,886310 -300.017,452735}
[6 empty] | dpnom | 106229.5082
1.0623
head = dp / (rhoin * g);
106230
10.8287

## P202_point
0.5 | 0.05
a = {439.531816, 97794.102431}
|  |  | Power Characteristic |  |  |  |  | a = {388.549620, 131794.193604, -4853678.406628}
|  |  | q (m3/h) | P(kW) | q (m3/s) | P(kW)
|  | 1 | 5.5 | 0.575 | 5.5 | 575
|  | 2 | 7.5 | 0.645 | 7.5 | 645
|  | 3 | 10 | 0.72 | 10 | 720
|  | 4 | 12.5 | 0.79 | 12.5 | 790
|  | 5 | 15 | 0.85 | 15 | 850
|  | 6 | 16.5 | 0.89 | 16.5 | 890
|  | 7 | 17.5 | 0.91 | 17.5 | 910
|  | 8 | 20 | 0.975 | 20 | 975
0.5
Head Characteristic
|  |  | q (m3/h) | H (m) | q (m3/s) | H (m)
|  | 1 | 5.5 | 14.775 | 5.5 | 14.775
|  | 2 | 7.5 | 14.525 | 7.5 | 14.525
|  | 3 | 10 | 14.175 | 10 | 14.175
|  | 4 | 12.5 | 13.725 | 12.5 | 13.725
|  | 5 | 15 | 13 | 15 | 13
|  | 6 | 16.5 | 12.5 | 16.5 | 12.5
|  | 7 | 17.5 | 12 | 17.5 | 12
|  | 8 | 20 | 10.7 | 20 | 10.7
[7 empty] | linear | b = {14.230465 650.687103 -229082.650277}

## PR01
(15.5, 33.8)
33.8
32.5
31.7
30.5
28.6
27.2
24.25
21.35
18.75

## PR01_points
Power Characteristic
| q (m3/h) | P(kW) | q (m3/s) | P(W)
0 | 15.5 | 2.75 | 15.5 | 2750
1 | 20 | 2.97 | 20 | 2970
2 | 22.5 | 3.1 | 22.5 | 3100
3 | 25.6 | 3.25 | 25.6 | 3250
4 | 30 | 3.41 | 30 | 3410
| 32.5 | 3.48 | 32.5 | 3480
5 | 37 | 3.51 | 37 | 3510
6 | 40 | 3.48 | 40 | 3480
7 | 42.5 | 3.41 | 42.5 | 3410
8 | 43.75 | 3.35 | 43.75 | 3350
| q (m3/h) | H(m)
| 15.5 | 33.8
| 20 | 32.5
| 22.5 | 31.7
| 25.6 | 30.5
| 30 | 28.6
| 32.5 | 27.2
| 37 | 24.25
| 40 | 21.35
| 42.5 | 18.75
43.75

## P901
H
0.8
| Q(m3/h) | H(m) |  |  |  | Q(m3/h) | H(m)
| 10 | 27 | 16.8443 | 8.7501 | 24.5455 | 10 | 27 | 24.5 | 24.5
| 13 | 26 | 15.7241 | 7.2279 | 23.6364 | 13 | 26 | 23.5 | 23.5
| 17 | 24 | 13.1234 | 4.0913 | 21.8182 | 17 | 24 | 21.5 | 21.5
| 19 | 22.5 | 11.3486 | 2.0485 | 20.4545 | 19 | 22.5 | 20.1 | 20.1
| 20 | 21.75 | 10.3426 | 0.90855 | 19.7727 | 20 | 21.75 | 19.45 | 21.45
| 22 | 19.8 | 8.0934 |  | 18 | 22 | 19.8 | 17.8 | 19.8
| 24 | 17.5 | 5.5279 |  | 15.9091 | 24 | 17.5 | 16 | 18
| 25 | 16.25 |  |  | 14.7727 | 25 | 16.25 | 15.05 | 17.05
| 26 | 14.9 |  |  | 13.5455 | 26 | 14.9 | 13.9 | 15.4
| 28 | 11.7 |  |  | 10.6364 | 28 | 11.7 | 11.7 | 13.7
| Q(m3/h) | P2(kW)
| 10 | 1400
| 11 | 1450
| 13 | 1540
| 15 | 1610
| 16 | 1650
| 20 | 1780
| 22 | 1850
| 25 | 1935
| 28 | 2010

## P301
Q(m3/h) | H(m)
2.5 | 12.5
4.25 | 12.25
4.85 | 12
6.5 | 11.25
8 | 10.25
9.75 | 8.75
10.75 | 7.75
11.75 | 6.5
12.75 | 5.25
13.2 | 4.7
Q(m3/h) | P2(kW)
2.5 | 280
3.25 | 300
4.25 | 320
5 | 340
5.75 | 360
7.25 | 400
8.75 | 440
10 | 470
11.5 | 500
12.5 | 510

## P302
Q(m3/h) | H(m)
2.5 | 12.5
4.25 | 12.25
4.85 | 12
6.5 | 11.25
8 | 10.25
9.75 | 8.75
10.75 | 7.75
11.75 | 6.5
12.75 | 5.25
13.2 | 4.7
Q(m3/h) | P2(kW)
2.5 | 280
3.25 | 300
4.25 | 320
5 | 340
5.75 | 360
7.25 | 400
8.75 | 440
10 | 470
11.5 | 500
12.5 | 510

## P302_points
Q(m3/h) | H(m)
2.4 | 9.09
3.4 | 9
5.4 | 8.6666
6 | 8.5
7.4 | 8
8.8 | 7.33
9.2 | 7
10.4 | 6.33
11.8 | 5.33
12 | 5.1
Q(m3/h) | P(W)
2.4 | 160
3.4 | 187.5
4 | 200
5.2 | 225
6 | 240
8.2 | 275
9.2 | 287.5
12 | 312.5

## P701
Q(m3/h) | H(m)
2.5 | 12.5
4.25 | 12.25
4.85 | 12
6.5 | 11.25
8 | 10.25
9.75 | 8.75
10.75 | 7.75
11.75 | 6.5
12.75 | 5.25
13.2 | 4.7
Q(m3/h) | P2(kW)
2.5 | 280
3.25 | 300
4.25 | 320
5 | 340
5.75 | 360
7.25 | 400
8.75 | 440
10 | 470
11.5 | 500
12.5 | 510

## P701_points
Q(m3/h) | H(m)
2.4 | 7.6
3.6 | 7.4
5.6 | 7
6 | 6.9
7.6 | 6.3
7.8 | 6.2
8.6 | 5.8
9.8 | 5
10.6 | 4.4
10.8 | 4.2
Q(m3/h) | P(W)
2.4 | 140
3.8 | 160
4.8 | 174
5.6 | 185
5.9 | 190
6.8 | 200
7.6 | 210
9.2 | 230
10 | 240
10.7 | 250